## IO点表
序号 | 模块名称 | 模块类型 | 供电类型（有源/无源） | 线制 | 通道位号 | 场站名 | 场站编号 | 变量名称（HMI） | 变量描述 | 数据类型 | 单位 | 保存历史 | 掉电保护 | 量程低限 | 量程高限 | SLL设定值 | SLL设定点位 | SLL设定点位_PLC地址 | SLL设定点位_通讯地址 | SL设定值 | SL设定点位 | SL设定点位_PLC地址 | SL设定点位_通讯地址 | SH设定值 | SH设定点位 | SH设定点位_PLC地址 | SH设定点位_通讯地址 | SHH设定值 | SHH设定点位 | SHH设定点位_PLC地址 | SHH设定点位_通讯地址 | LL报警 | LL报警_PLC地址 | LL报警_通讯地址 | L报警 | L报警_PLC地址 | L报警_通讯地址 | H报警 | H报警_PLC地址 | H报警_通讯地址 | HH报警 | HH报警_PLC地址 | HH报警_通讯地址 | 维护值设定 | 维护值设定点位 | 维护值设定点位_PLC地址 | 维护值设定点位_通讯地址 | 维护使能开关点位 | 维护使能开关点位_PLC地址 | 维护使能开关点位_通讯地址 | PLC绝对地址 | 上位机通讯地址
1 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_0 | 德州果子里调压站 | B072502 | ESD01 | 现场ESD按钮 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX20.0 | 3161
2 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_1 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV101_ZSH | MOV101进站电动球阀开到位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX20.1 | 3162
3 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_2 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV101_ZSL | MOV101进站电动球阀关到位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX20.2 | 3163
4 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_3 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV101_F | MOV101进站电动球阀故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX20.3 | 3164
5 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_4 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV101_RL | MOV101进站电动球阀远程本地 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX20.4 | 3165
6 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_5 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV102_ZSH | MOV102出站电动球阀开到位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX20.5 | 3166
7 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_6 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV102_ZSL | MOV102出站电动球阀关到位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX20.6 | 3167
8 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_7 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV102_F | MOV102出站电动球阀故障 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX20.7 | 3168
9 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_8 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV102_RL | MOV102出站电动球阀远程本地 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX21.0 | 3169
10 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_9 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_9 | 1_1_DI_9预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX21.1 | 3170
11 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_10 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_10 | 1_1_DI_10预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX21.2 | 3171
12 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_11 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_11 | 1_1_DI_11预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX21.3 | 3172
13 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_12 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_12 | 1_1_DI_12预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX21.4 | 3173
14 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_13 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_13 | 1_1_DI_13预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX21.5 | 3174
15 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_14 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_14 | 1_1_DI_14预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX21.6 | 3175
16 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_15 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_15 | 1_1_DI_15预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX21.7 | 3176
17 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_16 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_16 | 1_1_DI_16预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX22.0 | 3177
18 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_17 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_17 | 1_1_DI_17预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX22.1 | 3178
19 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_18 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_18 | 1_1_DI_18预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX22.2 | 3179
20 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_19 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_19 | 1_1_DI_19预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX22.3 | 3180
21 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_20 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_20 | 1_1_DI_20预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX22.4 | 3181
22 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_21 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_21 | 1_1_DI_21预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX22.5 | 3182
23 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_22 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_22 | 1_1_DI_22预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX22.6 | 3183
24 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DI_23 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DI_23 | 1_1_DI_23预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX22.7 | 3184
25 | LE5118 | CPU | 无源 | 常开 | 1_1_DO_24 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV101_XO | MOV101进站电动球阀开阀 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX23.0 | 3185
26 | LE5118 | CPU | 无源 | 常开 | 1_1_DO_25 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV101_XC | MOV101进站电动球阀关阀 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX23.1 | 3186
27 | LE5118 | CPU | 无源 | 常开 | 1_1_DO_26 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV102_XO | MOV102 出站电动球阀开阀 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX23.2 | 3187
28 | LE5118 | CPU | 无源 | 常开 | 1_1_DO_27 | 德州果子里调压站 | B072502 | MOV102_XC | MOV102 出站电动球阀关阀 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX23.3 | 3188
29 | LE5118 | CPU | 无源 | 常开 | 1_1_DO_28 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_28 | 1_1_DO_28预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX23.4 | 3189
30 | LE5118 | CPU | 无源 | 常开 | 1_1_DO_29 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_29 | 1_1_DO_29预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX23.5 | 3190
31 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DO_30 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_30 | 1_1_DO_30预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX23.6 | 3191
32 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DO_31 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_31 | 1_1_DO_31预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX23.7 | 3192
33 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DO_32 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_32 | 1_1_DO_32预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX24.0 | 3193
34 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DO_33 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_33 | 1_1_DO_33预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX24.1 | 3194
35 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DO_34 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_34 | 1_1_DO_34预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX24.2 | 3195
36 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DO_35 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_35 | 1_1_DO_35预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX24.3 | 3196
37 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DO_36 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_36 | 1_1_DO_36预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX24.4 | 3197
38 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DO_37 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_37 | 1_1_DO_37预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX24.5 | 3198
39 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DO_38 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_38 | 1_1_DO_38预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX24.6 | 3199
40 | LE5118 | CPU | 有源 | 常开 | 1_1_DO_39 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_1_DO_39 | 1_1_DO_39预留点位 | BOOL |  | 是 | 是 | [37 empty] | %MX24.7 | 3200
41 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_0 | 德州果子里调压站 | B072502 | PT0101 | 进站压力 | REAL |  | 是 | 是 | 0 | 6 | 1.2 | PT0101_LoLoLimit | %MD324 | 43163 | 2.4 | PT0101_LoLimit | %MD328 | 43165 | 4.4 | PT0101_HiLimit | %MD332 | 43167 | 5.5 | PT0101_HiHiLimit | %MD336 | 43169 | PT0101_LL | %MX25.0 | 3201 | PT0101_L | %MX25.1 | 3202 | PT0101_H | %MX25.2 | 3203 | PT0101_HH | %MX25.3 | 3204 |  | PT0101_whz | %MD340 | 43171 | PT0101_whzzt | %MX25.4 | 3205 | %MD320 | 43161
42 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_1 | 德州果子里调压站 | B072502 | PT0102 | 南支路压力 | REAL |  | 是 | 是 | 0 | 6 | 1.2 | PT0102_LoLoLimit | %MD348 | 43175 | 2.4 | PT0102_LoLimit | %MD352 | 43177 | 4.4 | PT0102_HiLimit | %MD356 | 43179 | 5.5 | PT0102_HiHiLimit | %MD360 | 43181 | PT0102_LL | %MX25.5 | 3206 | PT0102_L | %MX25.6 | 3207 | PT0102_H | %MX25.7 | 3208 | PT0102_HH | %MX26.0 | 3209 |  | PT0102_whz | %MD364 | 43183 | PT0102_whzzt | %MX26.1 | 3210 | %MD344 | 43173
43 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_2 | 德州果子里调压站 | B072502 | PT0103 | 南支路压力 | REAL |  | 是 | 是 | 0 | 6 | 1.2 | PT0103_LoLoLimit | %MD372 | 43187 | 2.4 | PT0103_LoLimit | %MD376 | 43189 | 4.4 | PT0103_HiLimit | %MD380 | 43191 | 5.5 | PT0103_HiHiLimit | %MD384 | 43193 | PT0103_LL | %MX26.2 | 3211 | PT0103_L | %MX26.3 | 3212 | PT0103_H | %MX26.4 | 3213 | PT0103_HH | %MX26.5 | 3214 |  | PT0103_whz | %MD388 | 43195 | PT0103_whzzt | %MX26.6 | 3215 | %MD368 | 43185
44 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_3 | 德州果子里调压站 | B072502 | PT0104 | 北支路压力 | REAL |  | 是 | 是 | 0 | 6 | 1.2 | PT0104_LoLoLimit | %MD396 | 43199 | 2.4 | PT0104_LoLimit | %MD400 | 43201 | 4.4 | PT0104_HiLimit | %MD404 | 43203 | 5.5 | PT0104_HiHiLimit | %MD408 | 43205 | PT0104_LL | %MX26.7 | 3216 | PT0104_L | %MX27.0 | 3217 | PT0104_H | %MX27.1 | 3218 | PT0104_HH | %MX27.2 | 3219 |  | PT0104_whz | %MD412 | 43207 | PT0104_whzzt | %MX27.3 | 3220 | %MD392 | 43197
45 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_4 | 德州果子里调压站 | B072502 | PDT101 | 南支路差压 | REAL |  | 是 | 是 | 0 | 200 | [8 empty] | 10 | PDT101_HiLimit | %MD420 | 43211 | 20 | PDT101_HiHiLimit | %MD424 | 43213 | [6 empty] | PDT101_H | %MX27.4 | 3221 | PDT101_HH | %MX27.5 | 3222 |  | PDT101_whz | %MD428 | 43215 | PDT101_whzzt | %MX27.6 | 3223 | %MD416 | 43209
46 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_5 | 德州果子里调压站 | B072502 | PDT102 | 中支路差压 | REAL |  | 是 | 是 | 0 | 200 | [8 empty] | 10 | PDT102_HiLimit | %MD436 | 43219 | 20 | PDT102_HiHiLimit | %MD440 | 43221 | [6 empty] | PDT102_H | %MX27.7 | 3224 | PDT102_HH | %MX28.0 | 3225 |  | PDT102_whz | %MD444 | 43223 | PDT102_whzzt | %MX28.1 | 3226 | %MD432 | 43217
47 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_6 | 德州果子里调压站 | B072502 | PDT103 | 北支路差压 | REAL |  | 是 | 是 | 0 | 200 | [8 empty] | 10 | PDT103_HiLimit | %MD452 | 43227 | 20 | PDT103_HiHiLimit | %MD456 | 43229 | [6 empty] | PDT103_H | %MX28.2 | 3227 | PDT103_HH | %MX28.3 | 3228 |  | PDT103_whz | %MD460 | 43231 | PDT103_whzzt | %MX28.4 | 3229 | %MD448 | 43225
48 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_7 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_2_AI_7 | 1_2_AI_7预留点位 | REAL |  | 是 | 是 | 0 | 100 | [35 empty] | %MD464 | 43233
49 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_3_AI_0 | 德州果子里调压站 | B072502 | TT0101 | 进站温度 | REAL |  | 是 | 是 | -40 | 80 | -40 | TT0101_LoLoLimit | %MD472 | 43237 | -20 | TT0101_LoLimit | %MD476 | 43239 | 50 | TT0101_HiLimit | %MD480 | 43241 | 60 | TT0101_HiHiLimit | %MD484 | 43243 | TT0101_LL | %MX28.5 | 3230 | TT0101_L | %MX28.6 | 3231 | TT0101_H | %MX28.7 | 3232 | TT0101_HH | %MX29.0 | 3233 |  | TT0101_whz | %MD488 | 43245 | TT0101_whzzt | %MX29.1 | 3234 | %MD468 | 43235
50 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_3_AI_1 | 德州果子里调压站 | B072502 | TT0102 | 南支路温度 | REAL |  | 是 | 是 | -40 | 80 | -40 | TT0102_LoLoLimit | %MD496 | 43249 | -20 | TT0102_LoLimit | %MD500 | 43251 | 50 | TT0102_HiLimit | %MD504 | 43253 | 60 | TT0102_HiHiLimit | %MD508 | 43255 | TT0102_LL | %MX29.2 | 3235 | TT0102_L | %MX29.3 | 3236 | TT0102_H | %MX29.4 | 3237 | TT0102_HH | %MX29.5 | 3238 |  | TT0102_whz | %MD512 | 43257 | TT0102_whzzt | %MX29.6 | 3239 | %MD492 | 43247
51 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_3_AI_2 | 德州果子里调压站 | B072502 | TT0103 | 中支路温度 | REAL |  | 是 | 是 | -40 | 80 | -40 | TT0103_LoLoLimit | %MD520 | 43261 | -20 | TT0103_LoLimit | %MD524 | 43263 | 50 | TT0103_HiLimit | %MD528 | 43265 | 60 | TT0103_HiHiLimit | %MD532 | 43267 | TT0103_LL | %MX29.7 | 3240 | TT0103_L | %MX30.0 | 3241 | TT0103_H | %MX30.1 | 3242 | TT0103_HH | %MX30.2 | 3243 |  | TT0103_whz | %MD536 | 43269 | TT0103_whzzt | %MX30.3 | 3244 | %MD516 | 43259
52 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_3_AI_3 | 德州果子里调压站 | B072502 | TT0104 | 北支路温度 | REAL |  | 是 | 是 | -40 | 80 | -40 | TT0104_LoLoLimit | %MD544 | 43273 | -20 | TT0104_LoLimit | %MD548 | 43275 | 50 | TT0104_HiLimit | %MD552 | 43277 | 60 | TT0104_HiHiLimit | %MD556 | 43279 | TT0104_LL | %MX30.4 | 3245 | TT0104_L | %MX30.5 | 3246 | TT0104_H | %MX30.6 | 3247 | TT0104_HH | %MX30.7 | 3248 |  | TT0104_whz | %MD560 | 43281 | TT0104_whzzt | %MX31.0 | 3249 | %MD540 | 43271
53 | LE5311 | AI | 无源 | 两线制 | 1_3_AI_4 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_3_AI_4 | 1_3_AI_4预留点位 | REAL |  | 是 | 是 | 0 | 100 | [35 empty] | %MD564 | 43283
54 | LE5311 | AI | 有源 | 三线制 | 1_3_AI_5 | 德州果子里调压站 | B072502 | AT0101 | 0101可燃气体探测器 | REAL |  | 是 | 是 | -25 | 100 | [8 empty] | 20 | AT0101_HiLimit | %MD572 | 43287 | 40 | AT0101_HiHiLimit | %MD576 | 43289 | [6 empty] | AT0101_H | %MX31.1 | 3250 | AT0101_HH | %MX31.2 | 3251 |  | AT0101_whz | %MD580 | 43291 | AT0101_whzzt | %MX31.3 | 3252 | %MD568 | 43285
55 | LE5311 | AI | 有源 | 三线制 | 1_3_AI_6 | 德州果子里调压站 | B072502 | AT0102 | 0102可燃气体探测器 | REAL |  | 是 | 是 | -25 | 100 | [8 empty] | 20 | AT0102_HiLimit | %MD588 | 43295 | 40 | AT0102_HiHiLimit | %MD592 | 43297 | [6 empty] | AT0102_H | %MX31.4 | 3253 | AT0102_HH | %MX31.5 | 3254 |  | AT0102_whz | %MD596 | 43299 | AT0102_whzzt | %MX31.6 | 3255 | %MD584 | 43293
56 | LE5311 | AI | 有源 | 两线制 | 1_3_AI_7 | 德州果子里调压站 | B072502 | YLDW1_3_AI_7 | 1_3_AI_7预留点位 | REAL |  | 是 | 是 | 0 | 100 | [35 empty] | %MD600 | 43301

## 设备分类表
变量名称(HMI) | 别名 | 点位类型（硬点，软点，485，TCP） | 设备位号 | 模板名称
MOV101_RL | ZIX | 硬点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_F | ZIA | 硬点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_A_OPEN | A_OPEN | 软点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_A_CLOSE | A_CLOSE | 软点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_ZSH | ZIO | 硬点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_ZSL | ZIC | 硬点 | MOV101 | MOV_CTRL
| ZIS | 硬点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_C_AM | C_AM | 软点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_S_AM | S_AM | 软点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_C_OPEN | C_OPEN | 软点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_C_CLOSE | C_CLOSE | 软点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_S_OPEN | S_OPEN | 软点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_S_CLOSE | S_CLOSE | 软点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_AM | AM | 软点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_XO | XO | 硬点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_XC | XC | 硬点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV101_DA | DA | 软点 | MOV101 | MOV_CTRL
MOV102_RL | ZIX | 硬点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_F | ZIA | 硬点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_A_OPEN | A_OPEN | 软点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_A_CLOSE | A_CLOSE | 软点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_ZSH | ZIO | 硬点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_ZSL | ZIC | 硬点 | MOV102 | MOV_CTRL
| ZIS | 硬点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_C_AM | C_AM | 软点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_S_AM | S_AM | 软点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_C_OPEN | C_OPEN | 软点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_C_CLOSE | C_CLOSE | 软点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_S_OPEN | S_OPEN | 软点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_S_CLOSE | S_CLOSE | 软点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_AM | AM | 软点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_XO | XO | 硬点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_XC | XC | 硬点 | MOV102 | MOV_CTRL
MOV102_DA | DA | 软点 | MOV102 | MOV_CTRL

## MOV_CTRL
场站名 | 变量名称 | 变量描述 | 数据类型 | SLL设定值 | SL设定值 | SH设定值 | SHH设定值 | PLC地址 | MODBUS地址
德州果子里调压站 | MOV101_A_OPEN | MOV101自动开阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX31.7 | 3256 | 软点
德州果子里调压站 | MOV101_A_CLOSE | MOV101自动关阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX32.0 | 3257 | 软点
德州果子里调压站 | MOV101_C_AM | MOV101中心发手自动切换命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX32.1 | 3258 | 软点
德州果子里调压站 | MOV101_S_AM | MOV101站控发手自动切换命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX32.2 | 3259 | 软点
德州果子里调压站 | MOV101_C_OPEN | MOV101中心发开阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX32.3 | 3260 | 软点
德州果子里调压站 | MOV101_C_CLOSE | MOV101中心发关阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX32.4 | 3261 | 软点
德州果子里调压站 | MOV101_S_OPEN | MOV101站控发开阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX32.5 | 3262 | 软点
德州果子里调压站 | MOV101_S_CLOSE | MOV101站控发关阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX32.6 | 3263 | 软点
德州果子里调压站 | MOV101_AM | MOV101阀门手自动状态反馈 | BOOL |  |  |  |  | %MX32.7 | 3264 | 软点
德州果子里调压站 | MOV101_DA | MOV101阀门超时报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX33.0 | 3265 | 软点
德州果子里调压站 | MOV102_A_OPEN | MOV102自动开阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX33.1 | 3266 | 软点
德州果子里调压站 | MOV102_A_CLOSE | MOV102自动关阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX33.2 | 3267 | 软点
德州果子里调压站 | MOV102_C_AM | MOV102中心发手自动切换命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX33.3 | 3268 | 软点
德州果子里调压站 | MOV102_S_AM | MOV102站控发手自动切换命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX33.4 | 3269 | 软点
德州果子里调压站 | MOV102_C_OPEN | MOV102中心发开阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX33.5 | 3270 | 软点
德州果子里调压站 | MOV102_C_CLOSE | MOV102中心发关阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX33.6 | 3271 | 软点
德州果子里调压站 | MOV102_S_OPEN | MOV102站控发开阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX33.7 | 3272 | 软点
德州果子里调压站 | MOV102_S_CLOSE | MOV102站控发关阀命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX34.0 | 3273 | 软点
德州果子里调压站 | MOV102_AM | MOV102阀门手自动状态反馈 | BOOL |  |  |  |  | %MX34.1 | 3274 | 软点
德州果子里调压站 | MOV102_DA | MOV102阀门超时报警 | BOOL |  |  |  |  | %MX34.2 | 3275 | 软点

## 公共点位
场站名 | 变量名称 | 变量描述 | 数据类型 | SLL设定值 | SL设定值 | SH设定值 | SHH设定值 | PLC地址 | MODBUS地址
德州果子里调压站 | C_CS01 | 中心发 中心/站控切换 | BOOL |  |  |  |  | %MX34.3 | 3276 | 软点
德州果子里调压站 | S_CS01 | 站控发 中心/站控切换 | BOOL |  |  |  |  | %MX34.4 | 3277 | 软点
德州果子里调压站 | CS01 | 中心/站控状态反馈 | BOOL |  |  |  |  | %MX34.5 | 3278 | 软点
德州果子里调压站 | C_RESET | 中心综合复位命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX34.6 | 3279 | 软点
德州果子里调压站 | S_RESET | 站控综合复位命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX34.7 | 3280 | 软点
德州果子里调压站 | RESET | 综合复位反馈 | BOOL |  |  |  |  | %MX35.0 | 3281 | 软点
德州果子里调压站 | C_ESD_SLEEP | 中心控ESD切除命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX35.1 | 3282 | 软点
德州果子里调压站 | S_ESD_SLEEP | 站控ESD切除命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX35.2 | 3283 | 软点
德州果子里调压站 | C_ESD_SLEEP_CL | 中心控ESD投入命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX35.3 | 3284 | 软点
德州果子里调压站 | S_ESD_SLEEP_CL | 站控ESD投入命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX35.4 | 3285 | 软点
德州果子里调压站 | ESD_SLEEP | ESD投切反馈 | BOOL |  |  |  |  | %MX35.5 | 3286 | 软点
德州果子里调压站 | ESD_AC | ESD触发 | BOOL |  |  |  |  | %MX35.6 | 3287 | 软点
德州果子里调压站 | C_ESD_RESET | 中心控ESD复位命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX35.7 | 3288 | 软点
德州果子里调压站 | S_ESD_RESET | 站控ESD复位命令 | BOOL |  |  |  |  | %MX36.0 | 3289 | 软点
德州果子里调压站 | ESD_RESET | ESD复位反馈 | BOOL |  |  |  |  | %MX36.1 | 3290 | 软点